PROJEKT TECHNICZNY

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Nazwa obiektu :  Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Lokalizacja: Jan Sajak,Sajak Krystyna

Luszyn 21 ,działka nr 98,101

gm.Pacyna

Branża:          Sanitarna

Inwestor :     Gmina Pacyna

Ul.Wyzwolenia 7

09-541 Pacyna

Autor projektu :                                           Włodzimierz Głowacki.          …………………………

Upr bud.284/67Gd.

Upr.Proj. WBPP-AN-8386-5/68/83Wk.

Upr.Proj. UAN-NB-8386-5/18/86 Wk.

Specjalność inst-inż w zakr.inst.sanit.

Data: Lipiec 2008r.

Spis treści.

I.   Część opisowa

- Cel i zakres opracowania.

- Podstawa opracowania.

- Aktualny stan gospodarki wodnej.

- Ilość i jakość ścieków.

- Warunki gruntowo-wodne.

- Technologia oczyszczania ścieków.

- Opis obiektów oczyszczalni.

- Osadnik gnilny.

- Drenaż rozsączający.

- Przewody technologiczne.

- Przepompownia ścieków

- Rozruch oczyszczalni i eksploatacja.

- Część rysunkowa

1.  Plan sytuacyjny w skali 1:500.

2.  Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków.

3.  Przekrój pojedyńczego rowu rozsączającego.

III.        Załączniki

1.  Decyzja o prawie wykonywania funkcji projektanta.

2.  Zaświadczenie o członkostwie w Kuj.Pom Okręg.Izbie Inżynierów Bud.

KUP/IS/0573/01.

- Oświadczenie projektanta,że projekt został sporządzony zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

1. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest rozwiązanie gospodarki ściekowej dla posesji p. Jan Sajak,Krystyna Sajak w miejscowości Luszyn gm. Pacyna.Projektowana oczyszczalnia jest uzupełnieniem istniejącej zabudowy w ramach istniejącej działki siedliskowej.

2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi:

- zlecenie inwestora;

- plan sytuacyjny terenu posesji w skali 1:500;

- badania geologiczne terenu na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia ścieków;

- wizje lokalne w terenie i uzgodnienia z właścicielem posesji;

- literatura fachowa i wytyczne w zakresie budowy oczyszczalni ścieków

3. Aktualny stan gospodarki wodno-ściekowej

Obecnie ścieki odprowadzane są do bezodpływowego osadnika gnilnego.Poprzez nieszczelności zanieczyszczenia migrują częściowo do gleby powodując z kolei zanieczyszczenie wód gruntowych.Okresowo następuje wywóz ścieków i osadów w sposób niekontrolowany na pola.Istniejący osadnik należy zlikwidować

4. Ilość i jakość ścieków

Ilość mieszkańców przebywających na stałe na terenie posesji wynosi 8 osób.

Średnie zużycie wody na osobę przyjęto w ilości 100L/d

Qśr.Dobowe = 8*100=800l/d

Współczynnik nierównomierności dobowej przyjęto 1.4

Qmaxd=1.4*800L/d=1120 L/d=1,12 m3/d

Stężenia zanieczyszczeń zawarte w ściekach surowych są typowe jak dla ścieków bytowych.

5. Warunki gruntowo – wodne

W miejscu lokalizacji drenażu rozsączającego wykonano otwór geologiczny za pomocą wiertła geologicznego.

Stwierdzono w nim następujące warstwy:

- 0,00 – 0,50 – gleba

- 0,50 – 1,50 – glina piaszczysta

Przydatność gruntu do podziemnego rozsączania ścieków określono na podstawie testu przesiąkliwości.W/w grunt zaliczono do kategori C-przepuszczalność umiarkowana.Z uwagi na jego niewystarczającą wodoprzepuszczalność niezbędne

będzie zastosowanie warstwy wspomagającej.

Zwierciadło wody gruntowej nawiercono na głębokości umożliwiającej zastosowanie drenażu rozsączającego. W/w warunki pozwalają na zastosowanie podziemnego rozsączania wstępnie podczyszczonych w osadniku gnilnym ścieków.

6. Technologia oczyszczania ścieków

Przyjęto schemat technologiczny przyzagrodowej oczyszczalni ścieków składający się z osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego.

Zastosowano przydomową oczyszczalnie ścieków firmy,, SOTLARENTZ” .

Oczyszczalnie te funkcjonują poprawnie w naszym kraju od kilku lat. Posiadają także wymagane przepisami prawa budowlanego aprobaty techniczne ( AT-2003-08-0204 oraz AT-2003-08-0003/A2). Pierwszym elementem oczyszczalni jest osadnik gnilny z filtrem o czasie przetrzymywania ścieków wynoszącym 3-5 dni. W osadniku zachodzi proces sedymentacji osadów i flotacji zanieczyszczeń lżejszych od wody. Ma miejsce także proces fermentacji osadu w warunkach beztlenowych.

Stopień redukcji zanieczyszczeń zawartych w ściekach po podczyszczeniu w osadniku wg danych SOTLARENTZ wynosi:

| Wskaźnik | Ścieki surowe | Ścieki po osadniku |
| --- | --- | --- |
| BZT5(mgO2/L) | 480 | 90-200 |
| Zawiesina ogólna (mg/L) | 350 | 40-120 |
| Azot ogólny(mg/L) | 60 | 30-40 |
| Fosfor ogólny(mg/L) | 30 | 10-30 |

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wyprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi , oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego , w ściekach wprowadzonych do gruntu i pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego należy zapewnić redukcję BZT5 o 20 % oraz redukcję zawiesin ogólnych o 50%.  Wymagane przepisami prawa zmniejszenie wielkości ładunku zanieczyszczeń jest więc spełnione.

Kolejnym etapem oczyszczania ścieków jest ich doczyszczenie na złożu żwirowo- piaskowym pod drenażem rozsączającym . Stanowi on układ podziemnych drenów perforowanych wprowadzających wstępnie oczyszczone ścieki do złoża żwirowego. Ścieki infiltrując przez grunt są oczyszczane w wyniku zachodzących procesów biologicznych a także i chemicznych. Na cząstkach gruntu rozwija się błona biologiczna. Zawarte w niej mikroorganizmy powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe i gazowe  nieorganiczne oraz masę komórkową . Maksymalne zagłębienie drenażu nie powinno być większe od 100 cm gdyż poniżej procesy tlenowego rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach zachodzą zdecydowanie wolniej.

Według danych SOTLARENTZ na głębokości 90 cm poniżej ułożenia drenażu praktycznie ścieki są oczyszczone. Stężenie zanieczyszczeń zawarte w ściekach są niewielkie i wynoszą BZT5 poniżej 20mg/O2/L,dla zawiesiny ogólnej poniżej 50mg/l

7. Opis obiektów oczyszczalni

7.1 Osadnik gnilny.

Zaprojektowano osadnik gnilny typu SL-EPURBLOC o kształcie cylindrycznym i pojemności 4000L z filtrem. Osadniki produkowane są z wysoko zagęszczonego polietylenu metodą wytłaczania z rozdmuchem. Rura wlotowa o średnicy 110 mm składa się z kolana 90 i prostki z deflektorem skierowanym ku ścianie. Wlot i wylot w górnej części posiadają otwory do dekompresji.

Duże znaczenie w osadniku spełnia filtr wypełniony wkładem filtracyjnym z kształtek z PE. Wkład filtracyjny jest wskaźnikiem zamulenia i jednocześnie zabezpiecza drenaż przed zamuleniem. Pokrywy osadnika podwyższone będą poprzez nadbudowę SL-REHC 380.  Pokrycie osadnika warstwą ziemi wynosić może maksymalnie 60 cm. Osadnik zlokalizowano w miejscu , gdzie nie będzie narażony na obciążenia od pojazdów mechanicznych.

Po wykonaniu prac ziemnych związanych z montażem osadnika należy wyrównać i wypoziomować dno wykopu za pomocą 10 cm warstwy piasku. Następnie można przystąpić do montażu osadnika. Równocześnie z obsypywaniem osadnik napełnia się czystą wodą dla zrównoważenia ciśnienia gruntu.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji osadnika gnilnego należy bezwzględnie zmodernizować instalację wewnętrzną kanalizacyjną budynku poprzez wprowadzenie wentylacji wysokiej . Należy ją zakończyć ponad dachem budynku.

Dodatkowo zaprojektowano odpowietrzenie osadnika , które należy odprowadzić na dach budynku. Uwidocznione jest to na rysunku technologicznym – rys.nr 2.

Stanowić ono będzie dodatkowe zabezpiecznie przed nieprzyjemnymi odorami.

Instalację osadnika gnilnego wykonać należy zgodnie z zaleceniami producenta.

7.2 Drenaż rozsączający

Z osadnika ścieki dopływają do studzienki rozdzielczej typu SL-RR 450. Ma ona zapewnić równomierny rozdział ścieków na poszczególne ciągi rozsączające. Zaprojektowano trzy  ciągi rozsączające o długości 25  m każdy. Przykrycie rur perforowanych musi wynosić minimum 60 cm. Każdy ciąg drenarski zakończony jest komikiem wentylacyjnym o wysokości ok. 50 cm ponad poziom terenu .

Poszczególnie ciągi drenów są dodatkowe połączone ze sobą poprzez studzienkę zamykającą typu SL-RBOU 450 (wg schematu technologicznego- rys. nr 2)

co zapewni równomierne obciążenie poszczególnych ciągów ściekami.

Przekrój pojedynczego rowu rozsączającego stanowi rys.nr 3.

Przed przystąpieniem do montażu drenażu rozsączającego należy zebrać warstwę ziemi urodzajnej z powierzchni 8 x 27 m tj. jeden metr poza zasięg drenażu.Ubytek uzupełnić warstwą piasku.. Z kolei należy usypać warstwę żwiru ( granulacji 20-40 mm) grubości 50 cm.

Dalszym etapem jest ułożenie rur perforowanych ze spadkiem 2%. Przysypujemy je ponad wierzch warstwą żwiru i układamy geowłókninę 110g/m2 szerokości 05 m.

Na powierzchni drenażu ułożyć warstwę ziemi o miąższości 70 cm. Do budowy górnej

warstwy nasypu wykorzystać należy odłożoną uprzednio warstwą ziemi urodzajnej.Nachylenie skarp 1:1.Całość nasypu należy obsiać trawą

Obszar,na którym ułożono drenaż rozsączający należy wyłączyć z uprawy typowo rolnej, a w tym w szczególności nie można na niego najeżdżać sprzętem mechanicznym.

7.3 Przewody technologiczne

Przewód kanalizacyjny doprowadzający ścieki surowe do osadnika gnilnego zaprojektowano z rur PCV Ø 110/3,0. Spadek minimalny określa się na 2%. Minimalne pokrycie przewodu określa się na 0,4 m. Przewód kanalizacyjny doprowadzający ścieki z osadnika do studzienki rozdzielczej należy ułożyć ze spadkiem minimum 2%,przykrycie minimalne także musi wynosić 40 cm.

7.4 Przepompownia ścieków

Z  uwagi na zbyt duże zagłębienie istniejącej kanalizacji na terenie lokalizacji drenażu jak również wysokiego poziomu wód gruntowych zachodzi konieczność zastosowania  dwóch przepompowni ścieków.Zaprojektowano przepompownie „VARIO” o wysokości h=1,49m.Stanowią je monolityczne zbiorniki wykonane z PEHD o przekroju kwadratowym 78 x 78 cm.

Przepompownie należy posadowić na podsypce piaskowej o grubości 25 cm.Następnie zbiorniki należy napełnić czystą wodą i obsypać piaskiem.Grubość obsypki bocznej winna wynosić 25cm.

Przepompownia wyposażona jest w pompę SEPTIK 600 S-1-03 P i skrzynkę zasilającą wyposażoną w zabezpieczenie elektryczne oraz w szczelną pokrywę.Lokalizacja przepompowni zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na istniejącej tablicy obwodowej należy zainstalować szynę montażową TH n której zostanie zamontowany wyłącznik różnicowo prądowy nadmiarowy P 312 25A 30mA B 10A i wyprowadzony obwód YDYżo 3 x 1,5 mm2 montowany w listwie PCV i wyprowadzony na zewnątrz budynku gdzie należy zainstalować wyłącznik silnikowy  M660 o zakresie wyzwalacza termicznego zgodnie z danymi pompy.

Dalej obwód zostanie poprowadzony kablem ziemnym YKY 5 x 1,5mm2 i zakończony gniazdem wtykowym P 17 Tempra 2P +Z z wyłącznikiem.Sterowanie pracą pompy odbywać się będzie wyłącznikiem pływakowym instalowanym wraz z pompą.

Wykonać należy uziom o rezystancji 30 Ohm do którego przyłączyć przewód ochronny.

Przewody winny posiadać trwałe oznaczenia kolorów:

L1 fazowy – czarny lub brązowy

N neutralny – niebieski

PE ochronny – żółto-niebieski

8. Rozruch oczyszczalni i eksploatacja

Po zamontowaniu oczyszczalni należy zastosować biopreparat ( np. BIO-76)

w celu zintensyfikowania procesów biologicznych zachodzących w osadniku. Zmniejszy się przez to ilość osadów, ograniczeniu ulegnie ilość przykrych zapachów. Także w dalszej eksploatacji zaleca się stosowanie biopreparatów w ilościach i częstotliwości podanych przez ich producentów. Okresowo należy kontrolować ilość osadu w osadniku . Zaleca się coroczne usuwanie osadów. Należy także kontrolować kosz z wkładem filtracyjnym. W przypadku jego zatkania należy go przemyć bieżącą wodą ( nie wyjmując go z osadnika).

Okresowej kontroli winien podlegać także stan studzienki rozdzielczej oraz kominków wentylacyjnych.