Pacyna, dnia 28. 04.2016 r.

ZPPG.271.1.2016

WYJAŚNIENIE 2

## Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

## „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” – Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzeszewy 21".

Stosownie do art. 38 ust.2  Ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 z późniejszymi zmianami ), Zamawiający udziela odpowiedzi na zgłoszone przez wykonawców zapytania:

Pytanie 1

W projekcie technicznym w pkt.15. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego zgodnie z audytem oświetlenia wewnętrznego planuje się wymianę:

- 189 szt. źrodeł żarowych o łącznej mocy 18900 W na tyle samo źrodeł LED o łącznej mocy 2646 W (o mocy 14 W)

- 28 szt. opraw świetlowkowych z zapłonem indukcyjnym o łącznej mocy 1120 W na tyle samo opraw LED o łącznej mocy 504 W (o mocy 18 W)

- 8 szt. halogenow o łącznej mocy 1280 W na tyle samo halogenow LED o łącznej mocy 720 W (o mocy 90 W)

W wyniku analizy źródeł oświetlenia i rozmowy z producentami wymiana dotychczasowego źródła żarowego na pojedynczą żarówkę LED o mocy 14W umieszczoną w oprawie

nie da spodziewanych efektów w ilości strumienia światła. Proponuję zatem dla pozycji 189 szt. i 28 szt. wymianę na plafony z diodami o tej samej mocy odpowiednio 14W i 18W.

Osiągnie się wówczas nieporównywalny efekt ilości światła.

Odpowiedź

Zamawiajacy uzupełnia wymagania odnośnie modernizacji oświetlenia w następujący sposób:

1. Odnośnie wymiany 189 szt. źródeł żarowych o łącznej mocy 18900 W na tyle samo źródeł LED o łącznej mocy 2646 W (o mocy 14 W).

Typ - E27

Napięcie - 230 V

Moc - 14W

Strumień świetlny - minimum 1100 lm

Barwa światła - biała ciepła

Żywotność - minimum 25 000 h

2. Odnośnie wymiany 28 szt. opraw świetlówkowych z zapłonem indukcyjnym o łącznej mocy 1120 W na tyle samo opraw LED o łącznej mocy 504 W (o mocy 18 W)

Typ - E27

Napięcie - 230 V

Moc - 18W

Strumień świetlny - minimum 1400 lm

Barwa światła - biała ciepła

Żywotność - minimum 25 000 h

Wójt Gminy Pacyna

Krzysztof Woźniak