###### USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE

mgr inż. Iwona Gdowska

09-402 Płock ul. H.A. Gradowskiego 17 m 9

tel:  (024) 367-30-09

NIP 774-128-72-34

PROJEKT  BUDOWLANY

OPRACOWANIE PROJEKTOWE   :   PRZEBUDOWA SIECI  WODOCIĄGOWEJ  WRAZ  Z

PRZYŁĄCZAMI ETAP II

TYTUŁ OPRACOWANIA               :  PRZEBUDOWA WODOCIĄGU  W  MIEJSCOWOŚCI PACYNA,

REZLERKA, SEJKOWICE GMINA  PACYNA  POWIAT  GOSTYNIN

BRANŻA                                         :   SANITARNA

INWESTOR                                      :  GMINA  PACYNA

UL. WYZWOLENIA 7

09-541 PACYNA

PROJEKTANT:

mgr inż. Iwona Gdowska

upr. proj. 10/92, 18/93

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inż. Sylwia Paszkiewicz

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Anna Liszewska

upr. proj. nr MAZ/0332/PWOS/04

Płock czerwiec 2006 rok

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid.:

w gminie PACYNA w miejscowościach:

PACYNA:

44/1; 42/4; 101/3; 101/2; 42/3; 34/1; 100/1; 99; 98; 38/1; 32/1; 97/2; 97/1; 235; 96; 95; 30/1; 30/2; 30/3; 28/1; 26/1; 93; 83/3; 25/1; 92/1; 50/2; 23; 91; 24; 90/2; 90/1; 22/1; 21; 89; 54/6; 54/1; 17/1; 17/2; 53; 51/3; 16/3; 16/6; 13/1; 49/2; 48; 47; 7/2; 55/2; 252; 254/1; 254/2; 255/1; 255/2; 256/1; 256/2; 46/1; 2/1; 57; 59; 56; 63/2; 61/6; 54/7; 54/8; 54/9; 54/3; 253/1; 253/2; 101/1; 45/1; 258; 1/3

REZLERKA:

2; 5; 6; 11; 14; 16/3; 16/1; 18; 197; 3

SEJKOWICE

72; 74

SPIS  SKŁADNIKÓW

OPIS TECHNICZNY	4

1.0. Podstawa opracowania.	4

2.0. Zakres opracowania	4

3.0. Ogólna charakterystyka inwestycji	4

4.0. Warunki hydrogeologiczne i geotechniczne.	5

5.0. Charakterystyka techniczna sieci wodociągowej.	5

6.0. Określenie zapotrzebowania wody na cele p-poż.	6

7.0. Przejście sieci wodociągowej pod przeszkodami.	6

8.0. Zabezpieczenie przewodów i sieci kolidujących z wykopami.	7

9.0. Trasowanie sieci wodociągowej.	8

10.0. Przyłącza wodociągowe.	8

11.0. Roboty ziemne.	9

12.0. Montaż przewodów wodociągowych.	9

13.0. Próba szczelności wodociągu.	10

14.0. Dezynfekcja i płukanie sieci.	10

15.0. Zabezpieczenie ruchu.	10

16.0. Oznakowanie sieci.	10

17.0. Warunki odbioru.	10

18.0. Warunki rozbiórki „starego” wodociągu z rur ac.	11

CZĘŚĆ  GRAFICZNA

0.            MAPA LOKALIZACYJNA W SKALI 1:25 000.

1. – 6.      PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWY

SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W SKALI 1:1000.

7.             SCHEMAT UZBROJENIA WĘZŁÓW.

8.             ZABUDOWA ZESTAWÓW WODOMIERZOWYCH.

- PRZEJŚCIE WODOCIĄGU POD DROGĄ.

## OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości  PACYNA, REZLERKA, SEJKOWICE gmina PACYNA - ETAP II

# 1.0. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest:

- umowa z INWESTOREM

- mapa do celów projektowych syt.-wysokościowa w skali 1:1000 terenu objętego opracowaniem

- obowiązujące normy i przepisy

- wizja lokalna w terenie i uzgodnienia robocze na etapie projektowania z właścicielami posesji

- warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy Pacyna z dnia 16.12.2005r.

- Decyzja Nr 1/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.02.2006 r nr pisma BUMG-7331P/09/2006 wydana przez Wójta Gminy Pacyna

- opinia Nr GKU-7442-59/2006 z dnia 10.04.2006 wydana przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Gostyninie.

- Decyzja Nr 2/2006 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 27.03.2006 r. nr pisma BUMG-7624-19/2006

- warunki uzgodnienia trasy wodociągu w WZMiUW w WARSZAWIE – Oddział w Płocku Inspektorat w Gostyninie pismo nr IPG/4105-U/2/05 z dnia 03.01.2006 r.

- warunki uzgodnienia lokalizacji trasy wodociągu z przyłączami w pasie drogowym drogi powiatowej nr 31400 Pacyna – Osmolin (ul. Kopycińskiego), nr 31389 Szczawin B. – Sejkowice (ul. Łukaszewicza ) oraz 31390 Pacyna – Rybie (ul. Parkowa) z Zarządem Dróg Powiatowych w Gostyninie pismo nr ZDP.ST.5452/4/2006 z dnia 04.01.2006 r

- warunki uzgodnienia projektu sieci wodociągowej z Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie – Oddział Gazownia Łódzka – Rozdzielnia Gazu w Kutnie pismo nr RŁ-3/27/06 z dnia 10.01.2006 r.

- warunki uzgodnienia lokalizacji trasy wodociągu z przyłączami z T.P. S.A. Pion Sieci – Wydział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Radomiu nr pisma SCR/Z/ŁM.73-6/05 z dn.03.01.2006 r.

- warunki uzgodnienia lokalizacji trasy wodociągu z przyłączami w pasie drogowym drogi gminnej wydane przez Wójta Gminy Pacyna pismo nr 5548(1)06 z dnia 06.03.2006 r

# 2.0. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie Projektu Budowlanego na przebudowę i budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości PACYNA, REZLERKA i SEJKOWICE gmina PACYNA – II ETAP. Włączenie projektuje się do istniejącego wodociągu gminnego w miejscowości PACYNA (jeden pkt. włączeniowy) oraz w miejscowości SEJKOWICE (drugi pkt. włączeniowy). Inwestycja dotyczy przebudowy „starej” sieci wodociągowej wraz z przyłączami wykonanej w znacznej części z rur azbestocementowych na rury ekologiczne PCW i PE oraz budowy nowych odcinków wodociągu z rur PCW i PE. Celem inwestycji jest wyłączenie z użytkowania wodociągu z rur azbestocementowych i wykonanie w to miejsce sieci wodociągowej z rur PCW, PE i przyłączy z rur PE. Przebudowa wodociągu obejmuje również budowę nowego uzbrojenia sieci z hydrantami i przyłączy wraz z nowymi zestawami wodomierzowymi z zaworami antyskażeniowymi.

# 3.0. Ogólna charakterystyka inwestycji

Teren projektowanej inwestycji położony jest w południowo-zachodniej części powiatu gostynińskiego. Dominującą funkcją wsi jest produkcja rolna. Teren zabudowy to istniejące siedliska zagrodowe, budynki mieszkalne jednorodzinne, Szkoła, Urząd Pocztowy, Posterunek Policji, Straż Pożarna. Inwestycja ma na celu przebudowę oraz budowę nowych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Pacyna, Rezlerka, Sejkowice – II ETAP. Wodociąg zaprojektowano po części po trasie „starego” wodociągu oraz zupełnie nowe odcinki. Istniejący wodociąg wyłączony z użytkowania (po przebudowie) wykonany z rur azbestocementowych ( 100 mm należy wydobyć z ziemi i zutylizować. Rury azbestocementowe są wycofane z obiegu produkcji i są niekorzystne dla środowiska. Montaż rur wodociągowych z PCW i PE objętych niniejszą inwestycją nie wpłynie negatywnie na stan środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników, wyeliminuje azbest oraz zamontuje się nową armaturę i kształtki. Lokalizację wodociągu zaprojektowano wzdłuż istniejących tras komunikacyjnych (drogi powiatowe, gminne), po działkach właścicieli posesji oraz po terenach zielonych (nieużytki, łąki, pola orne). Sieć wodociągową z przyłączami projektuje się do działek zlokalizowanych w miejscowościach Pacyna, Rezlerka i Sejkowice w gm. Pacyna w zakresie ustalonym mapami dostarczonymi przez Inwestora – jest to etap II. Etap I obejmował przebudowę wodociągu z przyłączami również z rur azbestocementowych w miejscowościach Pacyna, Model, Kamionka gm. Pacyna ujęte w opracowaniu projektanta Marka Domańskiego. Niniejszy projekt budowlany obejmuje również przyłącza wodociągowe do poszczególnych odbiorców – budynki mieszkalne, gospodarstwa rolne (tzw. siedliska) oraz budynki użyteczności publicznej zakończone jednym punktem poboru wody. Źródłem wody dla w/w wodociągu będzie wodociąg gminny zasilany w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Pacynie w gm. Pacyna. Wydajność stacji z uwzględnieniem zbiornika wyrównawczego wynosi:

Qśr d   = 337 m3/d

Qmax d = 455 m3/d

Qmax h =  60 m3/h

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Wójta Gminy Pacyna projektowana sieć wodociągowa o średnicy ( 110 PCW włączona będzie w dwóch punktach do istniejącego wodociągu gminnego: -o średnicy ( 110 PCW na działce nr ew. 44/1 w miejscowości Pacyna (jeden pkt. włączeniowy) oraz -o średnicy ( 90 na działce nr ew. 72 w miejscowości Sejkowice (drugi pkt. włączeniowy). W chwili obecnej mieszkańcy wsi zaopatrują się w wodę ze „starego” wodociągu wykonanego z rur azbestocementowych – niekorzystnych dla środowiska i jego otoczenia. Wskazane jest, aby wszystkich odbiorców podłączyć do nowo projektowanej sieci wodociągowej wykonanej z rur PCW i PE, w celu poprawy ilości i jakości wody oraz warunków bytowych i zdrowotnych mieszkańców na tym terenie. Zatem powyższa inwestycja jest celowa i w pełni uzasadniona.

# 4.0. Warunki hydrogeologiczne i geotechniczne.

Na trasie wodociągu występują grunty kat. III-IV gliny, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasków gliniastych. Są to utwory czwartorzędowe. Dla projektowanego przedsięwzięcia określa się II kategorię geotechniczną na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r w sprawie ustalania warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839). Zwierciadło wód gruntowych zalega na głębokości poniżej 2,5 m p.p.t. a więc poniżej poziomu posadowienia wodociągu. Podłoże cechują korzystne warunki geologiczno-inżynierskie oraz proste warunki gruntowe w rozumieniu § 5 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 24 września 1998 r oraz normy PN-B-02479 warunki gruntowe w podłożu projektowanego obiektu. Wykopy należy prowadzić w okresach o jak najmniejszym stopniu nawodnienia.

# 5.0. Charakterystyka techniczna sieci wodociągowej.

Wodociąg będzie zaopatrywał w wodę na potrzeby bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe odbiorców w miejscowości: Pacyna, Rezlerka i Sejkowice gm. Pacyna.

W miejscu istniejącego „starego” wodociągu z rur azbestocementowych równolegle z nową trasą (lub na pewnych odcinkach pokrywających się) zaprojektowano wodociąg z rur ciśnieniowych PCW kielichowych PN 10 o średnicy zewnętrznej 110 mm oraz armatury żeliwnej kołnierzowej np. firmy AVK, HAWLE, VAG, FISCHER – są to zasuwy bezdławicowe z elastycznym, miękkim uszczelnieniem klina z obudową i skrzynką uliczną. Połączenia rur PCW wykonać na kielich z uszczelką gumową a z armaturą żeliwną za pomocą kształtek przejściowych i połączeń kołnierzowych. Zaprojektowano również wodociąg z rur ciśnieniowych polietylenowych PE typ 100 PN 10 (SDR 11) o średnicy zewnętrznej (zew 50, 63 mm. Zasuwy łączyć z rurami PE za pomocą połączenia kołnierzowego dla rur PE fig. 5500 firmy HAWLE. Każda zasuwa na sieci i zawór odcinający na przyłączu powinny posiadać obudowę zakończoną w skrzynce ulicznej do zasuw. Wszystkie skrzynki należy zabezpieczyć płytkami betonowymi, armaturę uliczną oznakować tabliczkami informacyjnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Połączenia rur PE wykonać na zgrzewanie lub kształtkami zaciskowymi a połączenie z armaturę żeliwną kołnierzową wykonać za pomocą tulei kołnierzowych do zgrzewania doczołowego i kołnierza dociskowego wg PN-70/H-74738. Uszczelnienie połączeń kołnierzowych uszczelką gumową EPDM. Rury z PE są wytrzymałe na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury z PE produkowane przez Wavin Metalplast-Buk mogą być łączone przez zgrzewanie lub połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei kołnierzowych dla zasuw oraz dla mniejszych średnic połączenia zaciskowe np. złączki POLYRAC. W przypadku podłączenia przyłączy z rur PE (zew 40 z siecią (zew 50, 63 mm projektuje się rozdział za pomocą trójnika i zwężek. Na każdym rozgałęzieniu do posesji montować zasuwę odcinająca (nom 32 mm. Rury i armatura zastosowane do budowy sieci wodociągowej i przyłączy powinny mieć atest odpowiedniego organu Służby Zdrowia i Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu ich do przesyłania wody pitnej, muszą odpowiadać Polskiej Normie i posiadać aprobatę techniczną dopuszczający wyrób do stosowania. Przewody wodociągowe należy wykonać z rur przeznaczonych do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 10 kG/cm2. Na wszystkich węzłach, kolanach ze stopką, łukach, trójnikach, załamaniach, zasuwach i hydrantach p-poż oraz na korkach na końcówkach sieci wodociągowej zaprojektowano typowe betonowe bloki oporowe. Załamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy wykonać za pomocą odpowiednich łuków i kolan z PCV. Dla wykonania małych kątów załamania wykorzystać należy elastyczność rury kielichowej PCW długości 6.0 m. Dopuszczalne kąty zmiany kierunku osi bez zastosowania łuków odniesione do jednej rury kielichowej długości 6.0 m. wynosi dla średnicy dla ( 110 – 2,6(.

Ogólna długość sieci wodociągowej wykonanej z rur o średnicy:

(z 110 PCW    wyniesie: 2733,50 mb

(z   63 PE        wyniesie:     40,50 mb

(z   50 PE        wyniesie:   164,00 mb

Łączna długość sieci wodociągowej wyniesie: 2938,00 mb

Ogólna długość przyłączy wodnych o średnicy (z 40 PE wyniesie:       1215,00 mb

Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wyniesie: 4153,00 mb

Wodociąg przebudować odcinkami - etapami. Po odbiorze technicznym, dezynfekcji, płukaniu wykonać przebudowę przyłączy i przepinkę istniejących przyłączy. Wymianę zestawów wodomierzowych z montażem zaworów antyskażeniowych realizować równolegle z przebudową wodociągu. Demontaż „starego” wodociągu (z rur azbestocementowych) wraz z uzbrojeniem wykonać etapami, po uprzednim zrealizowaniu i uruchomieniu odcinka „nowego” wodociągu (z rur PCW i PE). Kolejność realizacji etapów określa Inwestor.

# 6.0. Określenie zapotrzebowania wody na cele p-poż.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – wodociąg stanowiący źródło wody do celów p.poż. w jednostce osadniczej powinien zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 l/s i ciśnienie na hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa. Wodociąg, który służy nie tylko do celów p.poż., powinien mieć wydajność zapewniającą łącznie wymaganą ilość wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych ograniczonych do 15 % to jest wyższą od wydajności określonej normą (5l/sx15%= 5,75 l/s). Istniejąca Stacja Uzdatniania Wody we wsi Pacyna gm. Pacyna pracuje z wydajnością: Q h max = 60,0 m3/h  Q max sek = 16,7 l/s, zatem stacja pokrywa określone normą p.poż. zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych to jest Q max sek p.poż. = 5,75 l/s. Na sieci wodociągowej zaprojektowano nadziemne hydranty p-poż DN 80 mm PN 10 fig.853 (z obsypką żwirową) wraz z zasuwą kołnierzową żeliwną np. fig. 002 z obudową odmiany A fig.025 i skrzynką uliczną do zasuw fig.857 W wg Katalogu Armatury Przemysłowej. Zasuwy odcinające od sieci powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawać w położeniu otwartym. Odejścia do hydrantów zaprojektowano z trójnika. Odległość między hydrantami zewnętrznymi nadziemnymi wynosi do 150 m i jest dostosowana do gęstości istniejącej zabudowy i w razie potrzeby należy uzupełnić hydranty przy planowanej zabudowie. W projekcie przewidziano zabezpieczenie hydrantów nadziemnych przed kradzieżą wody np. HAWLE nr katalogowy 5417. Projektowana obecnie sieć wodociągowa będzie w układzie rozgałęźnym i pierścieniowym. Średnica nominalna (DN) przewodów wodociągowych, na których przewiduje się montaż hydrantów zewnętrznych p.poż. Dn 80 powinny wynosić co najmniej DN 100 w sieci obwodowej.

# 7.0. Przejście sieci wodociągowej pod przeszkodami.

Przejścia wodociągiem pod drogą gminną (o nawierzchni ziemnej) oznaczoną nr ewid. działki 197 w m. Rezlerka należy wykonać rozkopem (połową szerokości drogi z zachowaniem ciągłości komunikacji) w rurach ochronnych stalowych zgodnie z planem sytuacyjnym. Wykonawca na prowadzenie robót w pasie drogowym powinien uzyskać zezwolenie na ich zajęcie od administratora dróg to jest od Urzędu Gminy Pacyna. Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych nawierzchnię w drodze gminnej i w pasie drogowym należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Zasypkę wykonać gruntem rodzimym (lub piaskiem) z jednoczesnym jego zagęszczeniem. Przejście wodociągu pod drogami powiatowymi oznaczonymi następująco: nr 31400 Pacyna – Osmolin (ul. Kopycińskiego), nr 31389 Szczawin B. – Sejkowice (ul. Łukaszewicza ) oraz 31390 Pacyna – Rybie (ul. Parkowa) o nawierzchni asfaltowej wykonać przeciskiem w rurze ochronnej stalowej zgodnie z planem sytuacyjnym. Wykonawca lub inwestor przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym powinien wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie zgodnie z wydaną Decyzją nr pisma ZDP.ST.5452/4/2006 z dnia 04.01.2006 r o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i umieszczenia w pasie drogowym wodociągu oraz ustalenia za powyższe opłat. Uzyskano zgodę na lokalizację wodociągu w pasie drogowym drogi powiatowej i wzdłuż drogi. Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych należy odtworzyć istniejący przed robotami stan pasa drogowego, nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Przejście wodociągu pod Kanałem Pacyńskim pozostaje bez zmian. W odległości 10 m z każdej ze stron kanału licząc od krawędzi skarpy pozostawia się „stary” wodociąg. Połączenie rur azbestocementowych z rurami PCW wykonać za pomocą połączenia kołnierzowego firmy HAWLE fig. 7103. Miejsce połączenia „starego” wodociągu z „nowym” wodociągiem w pobliżu Kanału Pacyńskiego należy trwale oznakować poprzez montaż dwóch betonowych słupków.

Rury wodociągowe wprowadzić do rury osłonowej na podpórkach lub płozach z tworzywa sztucznego. Końcówki rur osłonowych uszczelnić sznurem smołowanym i kitem asfaltowym "POLKIT" na długości nie mniejszej niż 10 cm. W celu sygnalizacji awarii z przestrzeni międzyrurowej obustronnie uszczelnionej, należy z jednej strony rury ochronnej wyprowadzić rurkę sygnalizacyjną ( 25 mm (stalową, ocynkowaną, zabezpieczoną antykorozyjnie) pod powierzchnię terenu i przykryć skrzynką uliczną do zasuw opartą na fundamencie betonowym.

# 8.0. Zabezpieczenie przewodów i sieci kolidujących z wykopami.

ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH

Kable energetyczne należy zabezpieczyć układając je na ceowniku C-200 i przykryć je także ceownikiem C-200 wpuszczone w boczne ściany wykopu. Ceowniki należy związać ze sobą, aby uniknąć ich przesunięcia. Przed zasypaniem ceowniki usunąć. Po zakończeniu prac ziemnych pod kablami grunt należy dokładnie ubić. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istn. urządzeniami energetycznymi prace ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika ZE. Zachować odległość min. 1 m od istniejących słupów energetycznych . Na kable zabudować rury osłonowe – uzgodnienie ZEP – Dystrybucja Zachód Sp. z o.o.

ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH.

Kable telefoniczne należy zabezpieczyć w podobny sposób jak kable energetyczne. Po zakończeniu prac ziemnych pod kablami telefonicznymi grunt należy ubić. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej kanalizacji z istniejącym ziemnym kablem telefonicznym prace ziemne wykonać ręcznie i pod stałym nadzorem pracownika TP po uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystąpieniu do prac. Zabezpieczyć istniejące kable telefoniczne w miejscach skrzyżowań z wodociągiem rurami ochronnymi dwudzielnymi grubościennymi typu AROTA.

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ.

Przewody istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej poprzecznie do wykopu należy zabezpieczyć układając je między dwoma belkami drewnianymi o wym. 0.15x0.15m. Rurę podwiesić do belek. Po wykonaniu nowoprojektowanego wodociągu wykonać przepinkę do nowej rury. Prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Gminy Pacyna – zarządcy sieci wodociągowej.

ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA.

Na terenie inwestycji przebiega gazociąg średniego ciśnienia D=110, 63 mm HDPE z przyłączami D=25 mm HDPE. Trasę projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami wodnymi uzgodniono z Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Łódzka Rozdzielnia Gazu w Kutnie nr pisma RŁ3/27/06 z dnia 10.01.2006 r. O rozpoczęciu robót powiadomić Rozdzielnię Gazu w Kutnie. W miejscu skrzyżowania w obrębie 2 m na długości gazociągu, roboty prowadzić ręcznie do głębokości posadowienia gazociągu. Odkryte gazociągi i przyłącza gazowe należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem łupkami z krawędziaków drewnianych min 0,10 x 0,10 m opartych lub podwieszonych na krawędziach wykopu. Prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgłosić do odbioru przed zasypaniem. Skrzyżowania z gazociągiem wykonać zgodnie z PN-91/M-345001 oraz Rozp. Min. Gosp. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 97/2001). Przykrycie gazociągu wynosi ok. 0,9 m. Rury wodociągowe układać pod gazociągiem. Hydranty lokalizować w odległości min. 1,0 m od gazociągu.

ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH.

Projektowana inwestycja przebiega przez tereny zmeliorowane siecią rurociągów drenarskich. Trasa wodociągu została uzgodniona w WZMiUW w WARSZAWIE – Oddział w Płocku Inspektorat w Gostyninie nr pisma IPG/4105-U/2/06 z dnia 03.01.2006 r. Należy zastosować się do warunków zawartych w powyższym piśmie. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić WZMiUW w WARSZAWIE – Oddział w Płocku Inspektorat w Gostyninie ul. Ziejkowa 4a.

# 9.0. Trasowanie sieci wodociągowej.

Trasa sieci wodociągowej wraz z przyłączami została uzgodniona w ZUDP Gostynin. Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić do geodetów o wytyczenie w terenie trasy planowanej inwestycji. W przypadku prowadzenia przewodów w pobliżu pkt. osnowy geodezyjnej należy zachować odległości min. 3 m. W przypadku jego uszkodzenia zlecić odtworzenie uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakończeniu budowy inwestycji (sieci z przyłączami) przed zasypaniem Inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą uprawnionej jednostce geodezyjnej (zgodnie z normą PN-92/B-10735).

# 10.0. Przyłącza wodociągowe.

Przebudowę przyłączy wodociągowych doprowadzających wodę do poszczególnych posesji obejmujących budynki mieszkalne, gospodarstwa rolne i do dwóch istniejących studzienek wodomierzowych zaprojektowano w ilości 58 szt. Wykonanie przepinek do sieci wodociągowej nie przebudowanych przyłączy wyniesie 5 szt. Łączna ilość przyłączy wyniesie 63 szt

Pobór wody przewidziany jest na cele bytowo-gospodarcze mieszkańców posesji. Przyłącza wodociągowe doprowadzające wodę do poszczególnych odbiorców zaprojektowano z rur polietylenowych PE o średnicy (zew 40 mm z polietylenu o dużej gęstości zwanego również polietylenem niskociśnieniowym lub twardym oznaczonym PE typ 80/ PN 10 (np. produkcji Wavin Metalplast-Buk). Włączenie przyłącza do przewodu rozdzielczego wykonać za pomocą opaski dociskowej (nawiertki) wodociągowej z zaworem odcinającym (np. typu HAWLE Nr 5250 - opaska HAKU do nawiercania (zew 110 o gwincie przyłączeniowym d nom =1 1/4” - 32 mm łącznie z zasuwą odcinająca żeliwną (nom 32 mm do przyłącza domowego np. typu „AKWA” lub „AVK”) z wyprowadzeniem na powierzchnię terenu obudowy trzpienia nr kat. 025A i skrzynką uliczną do zasuw nr kat. 857 W wg. Katalogu Armatury Przemysłowej- polskiej. Przy zasuwie w drodze obowiązuje teleskopowy trzpień zasuwy. Łączenie rurociągu z rur polietylenowych w przyłączu zaprojektowano za pomocą kształtek z tworzyw sztucznych na ciśnienie 10 atm. z uszczelnieniem za pomocą uszczelki gumowej. Dopuszczalne ciśnienie robocze rur PE-10 atm. Zakończenie przyłącza na terenie każdej działki według typu i miejsca lokalizacji wodomierza wykonać zgodnie z załączonym wykazem uzgodnionym z każdym użytkownikiem. Opomiarowanie w posesjach nie objętych przebudową przyłączy a tylko przepinką do nowej sieci wodociągowej planowane jest do wymiany. Wszystkim użytkownikom zaprojektowano do pomiaru zużytej wody wodomierze skrzydełkowe typu JSw producenta METRON Toruń o średnicy d nom = 20 mm o przepływach Qmax = 5 m3/h, Qnom = 2,5 m3/h, które należy odciąć zaworem kulowym Dn 25 mm montowany od strony sieci wodociągowej przed wodomierzem, a od strony wewnętrznej instalacji wodociągowej domowej za wodomierzem zaworem kulowym z kurkiem spustowym Dn 25 mm w celu spuszczenia wody z instalacji wewnętrznej. Wodomierz należy zlokalizować w wydzielonym pomieszczeniu 0,50 m od ściany zewnętrznej budynku i 0,40 m od posadzki pomieszczenia lub studzienki wodomierzowej. W przypadku połączenia przyłącza wodociągowego z wewnętrzną instalacją wodociągową wykonaną z materiałów przewodzących prąd elektryczny należy pamiętać o wykonaniu metalicznego zbocznikowania zestawu wodomierzowego zgodnie z PN dotyczącą uziemień i przewodów ochronnych (zabezpieczenie przed porażeniem prądem). Na przyłączach wykonanych z rur z tworzyw sztucznych bocznik powinien być uziemiony. Zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe Wymagania w projektowaniu” oraz zgodnie z normą PN-B-01706/Az na przyłączu za zestawem wodomierzowym, licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody a przed pierwszym punktem czerpalnym należy montować zawór zwrotny antyskażeniowy Dn 25 mm typu ZWA 25/59, jako urządzenie ochronne przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w przyłączu. W odległości 1,0 m od budynku lub studzienki wodomierzowej do miejsca zabudowy wodomierza przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych ( 32 izolowanych w gruncie taśmą Denso w tulei ochronnej stalowej o średnicy 1,5 raza większej od średnicy rury. Wlot do tulei powinien być uszczelniony sznurem konopnym i kitem asfaltowym. Długość odcinka prostego przewodu wodociągowego przed zestawem wodomierzowym powinna być równa co najmniej wartości 5 średnic przewodu, za zestawem co najmniej 3 średnice przewodu. Pomieszczenia przeznaczone na lokalizację wodomierza muszą być łatwo dostępne i suche o temperaturze min + 4 (C. Użytkownik zabezpiecza zestaw wodomierzowy przed:

- wpływem czynników atmosferycznych takich jak mróz i woda

- dostępem osób niepowołanych

- urazem mechanicznym powodującym uszkodzenie wodomierza

Instalacje wodociągowe nie mogą być połączone z urządzeniami hydroforowymi, należy trwale rozłączyć w/w instalację.

Ogólna długość przyłączy wodnych o średnicy (z 40 PE wyniesie: 1215,00 m

# 11.0. Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody wodociągowe z rur PCW i PE wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie branżowej BN-83/8836-02 "Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania" oraz BN-62/8836-01 „Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie sieci wodociągowej krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, zabezpieczyć przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich działanie. Powyższe prace wykonać ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych. Wykopy wykonać o ścianach skarpowych w 80%, natomiast w 20% wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych o szerokości 1,0 m. Ściany wykopów zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu odeskowaniem pełnym lub stalowymi wypraskami wraz z podporami zgodnie z wytycznymi KNR i obowiązującymi przepisami BHP. Rozbiórkę odeskowania należy prowadzić równolegle z zasypką. Wykopy wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną (80%) oraz ręcznie (20%). Wykopy ręczne prowadzić w miejscach kolizji, pod liniami energetycznymi, w bliskim sąsiedztwie drzew, słupów oraz zagospodarowanych ogródkach przydomowych. Wykopy ziemne poprzedzić zdjęciem warstwy urodzajnej – humusu. Rurociąg zasypać piaskiem do wys. 0.2 m ponad wierzch rury zagęszczając ręcznie po obu stronach przewodu. Dalszą zasypkę wykonać gruntem rodzimym mechanicznie. Nad rurociągiem wodnym z rur PE-HD na wys. 0,40 m. (na zasypce technologicznej licząc od górnej powierzchni rurociągu) ułożyć polietylenową taśmę ostrzegawczo-identyfikacyjną z przekładką ze stali nierdzewnej, w celu wykrycia trasy rur podczas robót ziemnych w późniejszym okresie czasu. Spadek przyłączy wodnych wykonać w kierunku głównej sieci wodociągowej ze spadkiem min 5 ‰. Przewody z rur PCW układać w temperaturze powyżej 0(C. W gruncie piaszczysto-gliniastym nie zawierającym kamieni przewód układać na podłożu rodzimym. W innym przypadku na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku grub.10 cm. Dla II strefy klimatycznej dla gm. Pacyna - głębokość posadowienia sieci wodociągowej ok. 1.70 m i przyłączy na głębokości 1.60 m. W przypadku układania przyłączy na głębokości mniejszej, przewód dodatkowo ocieplić warstwą izolacyjną z żużla o gr. 20-30 cm z nakryciem warstwą papy lub warstwą otuliny z pianki poliuretanowej. Inwestycję należy wykonać zgodnie z oczekiwaniami rolników przed zasiewem lub po zbiorze plonów rolnych, aby poniesione straty były jak najmniejsze. Po zakończeniu prac ziemno-montażowych inwestycji teren nawierzchni przywrócić do stanu pierwotnego. Zasypywanie wykopów wraz z rurociągami wykonać po przeprowadzonej pozytywnie próbie ciśnieniowej, odbiorze technicznym oraz po inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Po zasypaniu wykopów odtworzyć górną powierzchnię terenu humusem. Niezbędne jest ewentualne obniżenie poziomu zwierciadła wody w wykopie o co najmniej 30 cm poniżej dna wykopu. Ponadto wykop powinien być zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych. Ponieważ teren prac ziemnych może być nawodniony należy równolegle z wodociągiem, w tym samym wykopie wykonać drenaż odwadniający z rur PVC perforowanych ułożonych w dnie wykopu 0,5 m poniżej sieci na podsypce piaskowo-żwirowej. Studzienki odwadniająco-zbiorcze wykonać z rur betonowych ( 500 mm h=1m oddalone ok. 30 m od siebie. Wodę ze studzienek pompować pompami P1-B i odprowadzić wężem gumowym do studzienki tymczasowej (1200 mm h=1.2m usytuowanej na powierzchni terenu pełniąc rolę osadnika piasku. Ze studni wodę odprowadzić grawitacyjnie do pobliskiego rowu. Po zakończeniu pompowania oczyścić tymczasową studzienkę z osadu i piasku. Pompowanie wód opadowych lub gruntowych z wykopu należy prowadzić zgodnie z dziennikiem pompowania potwierdzonego każdorazowo przez Inspektora Nadzoru. Odwodnienie wykopów alternatywnie prowadzić za pomocą igłofiltrów w obsypce filtracyjnej. W trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych przy projektowanej sieci wodociągowej należy zapewnić możliwość bezpiecznego przejścia dla pieszych nad wykopem. Możliwość taką można zapewnić wykonując kładkę z balików drewnianych o grubości 32 mm ułożonych na krawędziakach 120 x 120 mm z obustronną balustradą o wysokości 1,2 m i układając ją nad wykopem zgodnie z przesuwaniem się frontu robót. Istniejące cokoły ogrodzeń zabezpieczyć przez podstemplowanie konstrukcją drewnianą. Zasypkę wykopów i zagęszczenie wykonać zgodnie z normą PN-68/13-06050 oraz BN-72/8932-01. Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Poza ogólnymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy robotach ziemnych i obsłudze sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu przejść pod przeszkodami należy dodatkowo zapewnić warunki bhp.- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Nr 120 poz. 1126).

# 12.0. Montaż przewodów wodociągowych.

Montaż przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z "Instrukcją wykonywania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” oraz zgodnie ze schematem węzłów – rysunku załączonego do projektu. Połączenia odcinków rur PCW wykonać należy za pomocą kielichów i uszczelek gumowych. Montaż zasuw żeliwnych kołnierzowych należy wykonać za pomocą króćców żeliwnych przejściowych jednokołnierzowych F-W oraz kształtek żeliwnych przejściowych kielichowo-kołnierzowych. Przy złączach kołnierzowych należy dokładnie zaizolować części stalowe śrub i nakrętek przed korozją. Izolację wykonać jutą asfaltową i lepikiem asfaltowym na gorąco. (powłokami antykorozyjnymi).

# 13.0. Próba szczelności wodociągu.

Próby szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę dla przewodów wodociągowych PN-81/B-10725 – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz wykonać zgodnie z normą PN-70/B-10715 -"Szczelność rurociągów. Wymagania i badania przy odbiorze." Odcinek poddawany próbie hydraulicznej powinien mieścić się w granicach długości 300 m do 500 m. Proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone. Badany odcinek powinien być bez hydrantów, odpowietrzników , może zawierać wmontowane zasuwy, jednak w czasie próby powinny być całkowicie otwarte. Odcinek poddawany próbie ciśnieniowej należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Przewód pozostawić w spokoju min przez sześć godz. w celu ustabilizowania. Miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach sieci, napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci. Wynik przeprowadzonej próby jest pozytywny, jeżeli spadek ciśnienia wynikający z elastyczności tworzywa rur nie wynosił więcej niż 0.1 kG/cm2 na każde 100 m. przewodu, przy pozostawieniu go pod ciśnieniem przez 30 minut. Ciśnienie próbne dla rur PCW powinno wynosić co najmniej 10 kG/cm2 (1.0 MPa) i nie więcej niż 15 kG/cm2. Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. Po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg z wody.

# 14.0. Dezynfekcja i płukanie sieci.

Rurociągi wodne przed oddaniem do eksploatacji podlegają przepłukaniu czystą wodą przy prędkości przepływu nie mniejszej niż 1.0 m/s. Po przepłukaniu należy wykonać dezynfekcję przewodu roztworem wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilości 100 mg/l lub 3% roztworem wodnego podchlorynu sodu. Po upływie 24 godzin zachlorowaną wodę usunąć z wodociągu wypłukując ją wodą czystą. Po przepłukaniu i dezynfekcji powinna być dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Rurociąg może być przyjęty do eksploatacji po pozytywnym wyniku analiz wody fizyko-chemiczne i bakteriologiczne.

# 15.0. Zabezpieczenie ruchu.

Miejsca robót ziemnych i montażowych w obrębie pasa drogowego wykopy należy zabezpieczyć przez ustawienie barier oświetlonych w nocy światłami ostrzegawczymi lub zabezpieczyć odblaskową taśmą ostrzegawczą oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym. Zabezpieczenie zgodnie z przepisami i normami Dz. U. Nr 53 z dnia 2.12.1961 r ,Dz. U. z 1972 r Nr 55.

# 16.0. Oznakowanie sieci.

Wszystkie urządzenia i uzbrojenia należy oznakować wg. obowiązujących norm i wytycznych. Zasuwy odcinające należy oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700, PN-65/M-51520 na słupkach betonowych lub stalowych, na budynkach lub ogrodzeniach trwałych. Hydranty p-poż nadziemne pomalować na kolor czerwony. Należy pamiętać o obsypce żwirowej wokół hydrantów. Teren wokół uzbrojenia sieci wodociągowej i przyłączy należy umocnić fundamentem betonowym lub płytkami betonowymi na podsypce piaskowej o grub. 10 cm.

# 17.0. Warunki odbioru.

Roboty montażowe wodociągu w czasie ich wykonywania podlegają kontroli ze strony przyszłego użytkownika tj. Urzędu Gminy Pacyna – zarządcy sieci wodociągowej. W trakcie wykonywania robót dokonywane są odbiory częściowe tzw. robót zanikowych, to znaczy robót nie dających się sprawdzić po całkowitym zakończeniu budowy. Odbiory te obejmują:

-sprawdzenie wykonania podłoża,

-sprawdzenie faz układania rurociągów (spadki, rzędne posadowienia, trasa),

-sprawdzenie połączeń rur.

Zasypka wykopu może się odbyć po odbiorze częściowym. Odbiór końcowy obejmuje całokształt robót na określonym odcinku wodociągu. Do odbioru końcowego wykonawca winien przygotować kompletną dokumentację budowy tzn.:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły robót zanikowych i odbiorowych z przeprowadzonych prób ciśnieniowych,

- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia

robót, naniesionymi na plan sytuacyjny akceptowanych przez projektanta i inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Przed wykonaniem ewentualnych odstępstw od projektowanej trasy wodociągu należy uzgadniać nową trasę na ZUDP w Starostwie Gostynin i wykonać projekt zamienny w/w zmian.

# 18.0. Warunki rozbiórki „starego” wodociągu z rur ac.

Po wykonaniu odcinka wodociągu z rur PCW w zakresie umożliwiającym jego użytkowanie i przepinkę do niego przyłączy wodociągowych planowana jest rozbiórka zlokalizowanego równolegle elementu „starego” wodociągu z rur azbestocementowych, po uprzednio wyłączeniu jego z eksploatacji. Demontaż z wydobyciem na powierzchnię terenu wykonywany będzie po odkopaniu rurociągu wraz z armaturą (zasuwy, hydranty). Usuwanie z obiektu budowlanego wyrobów (rur, kształtek) zawierających azbest powinno się odbywać z zachowaniem wymogów, procedur i metod postępowania określonych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r Dz. U. Nr 71 poz. 649 oraz warunków techniczno-sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Usuwane wyroby zawierające azbest z uwagi na wieloletni transport wody są w stanie bardzo wilgotnym i nieuszkodzone co jest korzystne z punktu zagrożeń emisją azbestu do środowiska (brak pylenia) oraz bezpieczeństwa pracujących osób przy demontażu. Pył jest szkodliwy dla zdrowia, wdychany powoduje chorobę pylicę płuc co może doprowadzić do raka płuc, zatem wszelkie prace związane z azbestem należy wykonywać w masce przeciwpylnej. Plan prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, powinien być opracowany na etapie realizacji przebudowy wodociągu przez wykonawcę robót, posiadającego stosowne wyposażenie techniczne i socjalne oraz przeszkolonych i uprawnionych pracowników zapewniających zabezpieczenie ludzi i środowisko przed narażeniem na działanie azbestu. Wykaz szczegółowych zabezpieczeń ludzi i środowiska oraz metody planowania prac uwzględni w planie BIOZ przyszły wykonawca robót. Zapewnia się demontaż całych wyrobów takich jak rur, kształtek bez ich uszkadzania, jednakże w przypadku niezamierzonego uszkodzenia wyrobu podczas demontażu oraz rozbiórki kształtek, złączek powyższe odpady będą natychmiast pakowane w szczelne worki foliowe o grub. 0,2 mm. Wszystkie resztki z azbestu będą dokładnie usuwane z wykopu. Worki foliowe do czasu ich transportu na przystosowane do tego celu składowiska odpadów niebezpiecznych magazynowane będą czasowo na terenie odpowiednio wyznaczonym, oznakowanym i zabezpieczonym w pobliżu miejsca budowy. Miejsca te powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Wyroby (odpady) zawierające azbest zabezpieczyć przed uszkodzeniem i emisją azbestu do środowiska. Przykryć szczelnie folią PE i utrzymywać w stanie wilgotnym. Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest winien odbywać się w warunkach przewozowych w sposób uniemożliwiającym emisję azbestu do środowiska. Miejsca występowania wyrobów zawierających azbest podczas ich demontażu i wydobycia powinny być oznakowane i odgrodzone (od osób postronnych) od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych na odległość min 1 m. Odległość ta obejmuje również miejsca rozbiórek wyrobów azbestowych w bliskim sąsiedztwie posesji mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający szczegółowy zakres robót budowlanych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi dotyczących robót usuwania wyrobów zawierających azbest opracowany przez wykonawcę robót powinien być poprzedzony procedurą uzyskania zezwoleń i zgłoszeń planowanych prac odpowiednim organom i instytucjom.

U W A G A !!!

Roboty budowlano-montażowe prowadzić zgodnie

z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT  BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH."  tom II

INSTALACJE  SANITARNE  I  PRZEMYSŁOWE

oraz  z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU

RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH”   WARSZAWA 2003 r

oraz z warunkami instytucji uzgadniających i dokonujących odbiory techniczne.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI

PACYNA, REZLERKA, SEJKOWICE GMINA  PACYNA

POWIAT  GOSTYNIN

ETAP II

INWESTOR I ADRES INWESTORA:		GMINA  PACYNA  09-541 PACYNA  UL. WYZWOLENIA 7

PROJEKTANT I ADRES PROJEKTANTA:		mgr inż. IWONA  GDOWSKA

09 - 402  PŁOCK   ul. GRADOWSKIEGO 17 m 9

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126)

Specyfika następujących rodzajów robót budowlanych, których charakter stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dotyczące wykonywania prac budowlanych ujętych w projekcie:

1. w szczególności przysypania ziemią,

wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m – nie występują

2. roboty prowadzone pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów , mniejszej niż:

3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV

5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV

10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV

15,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV

- nie występują

3. roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodą  przecisku – występują,

4. roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest – występują,

Kierownik budowy wykonuje przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych przeszkolenie pracowników pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych robót budowlanych na danym stanowisku pracy oraz zapoznaje pracowników z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz”).

Do przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Część opisowa do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót dla planowanego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie przebudowy wraz z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Pacyna, Rezlerka, Sejkowice – II ETAP w gminie PACYNA.

Kolejność realizacji prac obejmuje:

- zabezpieczenie ruchu w obrębie pasa drogowego za pomocą barierek, światła i taśmy ostrzegawczej oraz odpowiednich znaków drogowych

- wykopy wykonać mechanicznie koparką o ścianach skarpowych a w miejscach kolizji ręcznie, głębokość wykopów 1,6-1,7 m. Wykopy wykonać o ścianach skarpowych w 80%, natomiast w 20% wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych o szerokości 1,0 m. Ściany wykopów zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu odeskowaniem pełnym lub stalowymi wypraskami wraz z podporami zgodnie z wytycznymi KNR i obowiązującymi przepisami BHP. Rozbiórkę odeskowania należy prowadzić równolegle z zasypką. Wykopy wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną (80%) oraz ręcznie (20%). Wykopy ręczne prowadzić w miejscach kolizji, pod liniami energetycznymi, w bliskim sąsiedztwie drzew, słupów oraz zagospodarowanych ogródkach przydomowych.

- podsypka piaskowa o grub. 10 cm

- montaż sieci z przyłączami

- po wykonaniu odcinka wodociągu z rur PCW w zakresie umożliwiającym jego użytkowanie i przepinkę do niego przyłączy wodociągowych planowana jest rozbiórka zlokalizowanego równolegle elementu „starego” wodociągu z rur azbestocementowych, po uprzednio wyłączeniu jego z eksploatacji. Demontaż z wydobyciem na powierzchnię terenu wykonywany będzie po odkopaniu rurociągu wraz z armaturą (zasuwy, hydranty).

- wykonanie przecisków pod drogą powiatową w rurze stalowej ochronnej

- próba szczelności wodociągu, próba ciśnieniowa, próby odbiorowe

- dezynfekcja i płukanie rurociągów wodnych

- wykonanie mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

- zasypka piaskiem z równoczesnym ręcznym zagęszczeniem gruntu do wys. 20 cm ponad wierzch rury (w drogach gminnych zasypka piaskiem lub gruntem rodzimym). Dalsza zasypka mechanicznie gruntem rodzimym.

- układanie polietylenowej taśmy ostrzegawczo-identyfikacyjnej z przekładką ze stali nierdzewnej podczas zasypki

- uporządkowanie terenu do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- istniejące sieci kablowe i napowietrzne elektroenergetyczne

- istniejące sieci kablowe i napowietrzne telekomunikacyjne

- istniejące drenowanie

- istniejący gazociąg średniego ciśnienia z przyłączami

- istniejący wodociąg z rur azbestocementowych z przyłączami

- istniejąca kanalizacja sanitarna odpływowa do szamb na terenie posesji

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- droga powiatowa i drogi gminne (ruch pojazdów mechanicznych)

- obsługa sprzętu mechanicznego użytego do realizacji inwestycji

- roboty ziemne (praca koparek i samochodów samowyładowczych)

- roboty montażowe w wykopach (przysypanie ziemią i roboty prowadzone pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych)

- przeciski pod drogą powiatową

- wysoki poziom wód gruntowych (szczególnie roboty prowadzone w okresach nasilonych opadów lub roztopów atmosferycznych)

- usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest („stary” wodociąg)

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m – możliwość obsunięcia się ziemi i zasypanie pracownika

- roboty prowadzone koparką pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych – możliwość zaczepienia wysięgnikiem koparki o linie

- przejścia rurociągiem pod przeszkodami metodą przecisku – możliwość wypadku przy robotach przeciskowych

- przy gwałtownym zbieraniu się wody w wykopie – możliwość utonięcia

- roboty demontażowe przy usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest dotyczy „starego” wodociągu (pył jest szkodliwy dla zdrowia)

Roboty budowlano-montażowe prowadzić zgodnie z:

-"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH." tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”

-"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

-warunkami instytucji uzgadniających i dokonujących odbiory techniczne

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy wykonuje przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych instrukcję bezpiecznego ich wykonania oraz przeszkolenie pracowników pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych przez nich robót budowlanych na danym stanowisku pracy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót budowlanych muszą zapoznać się:

- z podstawowymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- z instrukcjami bezpiecznego wykonywania pracy oraz sposobami ochrony przed zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy a w szczególności przed narażeniem na działanie azbestu

- z zakresem oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

- z instrukcjami pierwszej pomocy przedlekarskiej uwzględniające specyfikę wypadku oraz warunków p.poż. dla stanowiska pracy. W miejscu prowadzenia robót powinien być dostępny wykaz z adresami i telefonami najbliższych jednostek służb ratunkowych, straży pożarnej i policji

- z treścią obowiązującego Regulaminu Pracy z zobowiązaniem się do jego przestrzegania

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy:

- sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu pisemnym

- wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy

- sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe zabezpieczenia i inne warunki BHP

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- nie występują

Opracowała:

czerwiec 2006 r

Wytyczne obejmujące warunki środowiskowe uwzględnione przez projektanta przy opracowaniu Projektu Budowlanego pod nazwą przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Pacyna, Rezlerka, Sejkowice – II ETAP w gminie PACYNA.

Zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr pisma BUMG-7624-19/2006 z dnia 27.03.2006r wydana przez Wójta Gminy Pacyna ustalam co następuje:

W trakcie realizacji prac przewidziano organizację robót, które nie powodują nadmiernych uciążliwości dla środowiska:

- hałas – jedynym źródłem hałasu jest sprzęt budowlany wykorzystany przy budowie w/w zadania inwestycyjnego - to są koparki, zagęszczarki gruntu, spycharki oraz samochody samowyładowcze do przewożenia odpadów oraz gruntu z wykopu lub gruntu do jego zasypki. Niezbędny sprzęt budowlany będzie wykorzystany do pracy przy odpowiednim etapie budowy inwestycji tylko w godzinach dziennych i dotyczy wykonania wykopów liniowych i jamistych. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez wyznaczone osoby oraz posiadać aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

- emisja do powietrza – użyta technologia montażu rur wodociągowych nie powoduje uciążliwych emisji do powietrza (montaż rur PCW na gumową uszczelkę oraz montaż rur PE na złączki zaciskowe lub zgrzewanie),

- odpady – powstające z wykopów to ziemia i gruz składowane w bezpiecznej w odległości od krawędzi wykopów lub wywożone bezpośrednio przez podstawione samochody samowyładowcze na odpowiednie wysypiska. Nadmiar ziemi rozplantować lub wywieźć na składowisko odpadów.

- odpady z azbestu - demontaż „starego” wodociągu (rur, kształtek) zawierających azbest powinno się odbywać z zachowaniem wymogów, procedur i metod postępowania określonych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r Dz. U. Nr 71 poz. 649 oraz warunków techniczno-sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Powyższe odpady natychmiast pakować w szczelne worki foliowe o grub. 0,2 mm. Wszystkie resztki z azbestu dokładnie usuwać z wykopu. Worki foliowe do czasu ich transportu na przystosowane do tego celu składowiska odpadów niebezpiecznych magazynowane będą czasowo na terenie odpowiednio wyznaczonym, oznakowanym i zabezpieczonym w pobliżu miejsca budowy. Miejsca te powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Wyroby (odpady) zawierające azbest zabezpieczyć przed uszkodzeniem i emisją azbestu do środowiska. Przykryć szczelnie folią PE i utrzymywać w stanie wilgotnym, ze względu na pylenie. Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest winien odbywać się w warunkach przewozowych w sposób uniemożliwiającym emisję azbestu do środowiska. Miejsca występowania wyrobów zawierających azbest podczas ich demontażu i wydobycia powinny być oznakowane i odgrodzone od osób postronnych. Ze względu na pył, który jest szkodliwy dla zdrowia wszelkie prace związane z azbestem należy wykonywać w masce przeciwpylnej.

- Szata roślinna - ograniczyć zniszczenia szaty roślinnej do poziomu niezbędnego, wymaganego przedsięwzięciem, chronić istniejący drzewostan, oddzielić wierzchnią warstwę gleby, która posłuży do odtworzenia warstwy uprawowej. W przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów wykonać nowe nasadzenia przyrodnicze. Teren budowy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

Zaprojektowano następujący sposób gospodarowania odpadami powstającymi w procesie budowy (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628):

- prowadzić odpowiednią ewidencję odpadów powstających przy budowie inwestycji (ziemię, gruz, odpady komunalne wywozić na legalnie działające wysypiska),

- odpady komunalne ewidencjonować i gromadzić w szczelnych pojemnikach,

- odpady z azbestu ewidencjonować i gromadzić w szczelnych foliowych workach w stanie wilgotnym i wywozić na składowiska odpadów niebezpiecznych celem utylizacji.

- wywóz odpowiednich odpadów powierzyć firmom specjalizujących się w ich utylizacji,

- prowadzić podczas budowy inwestycji ilości emisji zanieczyszczeń związkami chemicznymi do powietrza to jest zużytych farb i rozpuszczalników przy malowaniu, elektrod przy spawaniu oraz ilość emisji spalin z pojazdów silnikowych (samochody i maszyny budowlane użyte do budowy inwestycji). Należy wyeliminować pracę jałową silników.

- w sytuacji, gdy koniecznym stanie się usunięcie drzew (samosiejek), uzyskać zgodę gminy i przewidzieć jako kompensację przyrodniczą nowe nasadzenia.

Firma wykonująca prace budowlane wraz z Inwestorem powinna dostosować się do pozostałych warunków koniecznych do uwzględnienia w fazie realizacji przedsięwzięcia i w fazie eksploatacji instalacji zawartych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Opracowała w czerwcu 2006 r

# Text boxes

Ceowniki C-200

Kable energetyczne

Drut stalowy ø8mm co 1m